АРХАНГЕЛЬСКАЯ ОБЛАСТЬ

АДМИНИСТРАЦИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ «УРДОМСКОЕ»

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е

от 28 февраля 2024 года № 29

рп. Урдома


Об утверждении муниципальной целевой программы на разработку проектно-сметной и рабочей документации по объекту: «Строительство, реконструкция, техническое перевооружение системы водоснабжения в рп. Урдома МО «Урдомское» Ленского муниципального района Архангельской области» в 2024-2025 годах».

В соответствии с Федеральным законом № 131- ФЗ от 06.10.2003 года «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Федеральным законом № 416-ФЗ от 07.12.2011 года «О водоснабжении и водоотведении», Постановлением Правительства Архангельской области №284-пп от 28.03.2023 года «Об утверждении предельного уровня софинансирования из областного бюджета (в процентах) объёма расходного обязательства муниципального района, муниципального округа и городского округа Архангельской области на 2024 год и на плановый период 2025 и 2026 годов», руководствуясь Уставом МО «Урдомское», Администрация муниципального образования «Урдомское» постановляет: :

1. Утвердить муниципальную целевую программу на разработку проектно-сметной и рабочей документации по объекту: «Строительство, реконструкция, техническое перевооружение системы водоснабжения в рп. Урдома МО «Урдомское» Ленского муниципального района Архангельской области» в 2024-2025 годах».
2. Настоящее постановление вступает в силу со дня подписания.
3. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за собой.


                                                                                             
Глава МО «Урдомское»                                                                          С.И. Якимов






Приложение № 1 к Постановлению
Администрации МО «Урдомское»
от 28 февраля 2024 года № 29












Муниципальная целевая программа на разработку проектно-сметной и рабочей документации по объекту: 

«Строительство, реконструкция, техническое перевооружение системы водоснабжения в рп. Урдома МО «Урдомское» Ленского муниципального района Архангельской области» 
в 2024-2025 годах».






















Паспорт программы


Наименование Программы - Муниципальная целевая программа на разработку проектно-сметной и рабочей документации по объекту: «Строительство, реконструкция, техническое перевооружение системы водоснабжения в рп. Урдома МО «Урдомское» Ленского муниципального района Архангельской области» в 2024-2025 годах».
Основание для разработки Программы - Федеральный закон № 131- ФЗ от 06.10.2003 года «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации»; Федеральный закон № 416-ФЗ от 07.12.2011 года «О водоснабжении и водоотведении»; Постановление Правительства Архангельской области №284-пп от 28.03.2023 года «Об утверждении предельного уровня софинансирования из областного бюджета (в процентах) объёма расходного обязательства муниципального района, муниципального округа и городского округа Архангельской области на 2024 год и на плановый период 2025 и 2026 годов»; Федеральный проект «Чистая вода», включённый в национальный проект «Жилье и городская среда», разработанный Министерством строительства и жилищно-коммунального хозяйства Российской Федерации во исполнение Указа Президента Российской Федерации от 7 мая 2018 года № 204 «О национальных целях и стратегических задачах развития Российской Федерации на период до 2024 года»;  Региональная программа Архангельской области «Чистая вода (2019-2024)», утверждённая Постановлением правительства Архангельской области от 30 июля 2019 г. № 403-пп. 
Основные разработчики Программы - Администрация МО «Урдомское»; Адрес: ул. Вычегодская, д.43, пос.Урдома, Ленский  район, Архангельская область, 165720; Тел./факс 8(81859) 6-36-90; Моб.тел. 8-911-592-50-03; 
E-mail: adm_urdoma@mail.ru.
Цели, задачи и ожидаемые результаты Программы 
- разработка проектно-сметной и рабочей документации по объекту: «Строительство, реконструкция, техническое перевооружение системы водоснабжения в рп. Урдома МО «Урдомское» Ленского муниципального района Архангельской области» в 2024-2025 годах»
- Вид строительства и этапы разработки проектно-сметной и рабочей документации
Строительство, реконструкцию и техническое перевооружение системы водоснабжения с возможностью реализации в 4 этапа:

1. Реконструкция существующего водозабора и организация зон ЗСО I и II; строительство новой блочно-модульной станции очистки холодной питьевой воды совместно с водонасосной станцией и резервуарами запаса чистой воды; строительство магистрального водопровода; демонтаж существующих водонапорных башен № 1 и № 2.
Виды работ:
- Проектом предусмотреть использование существующего водозабора, определить требуемый объем реконструкции:
- в частности, реконструкцию артезианской скважины №1,3 с очисткой от ила; артезианской скважины №2,4 с восстановлением работоспособности, в том числе очисткой от ила; 
- установку скважинных павильонов и замену насосного оборудования. Необходимость установки дополнительного насосного оборудования уточнить в рамках проекта;
- организация зон ЗСО I и II;
- новое строительство магистрального водопровода, соединяющего существующий водозабор с Водоочистными сооружениями (ВОС); 
- строительство новой блочно-модульной станции очистки холодной питьевой воды совместно с водонасосной станцией (быстровозводимой, каркасной, материал стен «сендвич-панель») и резервуарами запаса чистой воды;
- демонтаж водонапорных башен № 1 и № 2 с рекультивацией прилегающей территории.
2. Реконструкция сетей водоснабжения.
Виды работ:
Проектом предусмотреть реконструкцию участков водопроводной сети, в том числе расположенной в совместной прокладке с сетями теплоснабжения (расположение: Архангельская область, Ленский муниципальный район, городское поселение «Урдомское», рп.Урдома, м-н «Первомайский», «Станционный»).
Общая протяжённость необходимых к реконструкции участков – 8569,2 м (8,57 км).
3. Новое строительство сетей водоснабжения.
Виды работ:
Строительство водопроводных сетей общей протяжённостью (ориентировочно) - 11680 м (11,68 км) по микрорайонам: «Станционный», «Первомайский». 
4. Новое строительство сетей водоснабжения.
Виды работ:
Строительство водопроводных сетей общей протяжённостью (ориентировочно) - 8910 м (8,91 км) по микрорайонам: «Нянда», «Песочный», «Фазенда». 
          - Стадии разработки проекта (пусковые комплексы).
Первый пусковой комплекс (переоценка запасов питьевых вод)
Проведение переоценки запасов питьевых подземных вод для обеспечения хозяйственно-питьевого водоснабжения, сопровождение оформления лицензий на право пользования недрами.
Второй пусковой комплекс (проектирование по объектам строительства/реконструкции)
Разработка проектной и рабочей документации, выполняемой в пять этапов:
I этап – предпроектные обследования, сбор исходных данных, инженерные изыскания, разработка, согласование и утверждение основных технических решений (ОТР) по сооружаемым (реконструируемым) объектам;
II этап – получение положительного заключения государственной экспертизы выполненных инженерных изысканий;
III этап – разработка и согласование проектной документации с заказчиком и министерством ТЭК и ЖКХ Архангельской области;
IV этап – экспертиза проектной документации;
V этап - разработка и согласование рабочей документации.

Основные характеристики
     Технические параметры для разработки проектной документации приведены в Таблице 1.
Таблица 1 

	Показатель
	Характеристики

	
	Существующий объект
	Объект после реализации проекта

	Водоисточник

	Тип водоисточника/
особенности






Местонахождение объекта
	1. Проектом предусмотреть реконструкцию существующего водозабора (подземный - артезианские скважины на территории группового водозабора, расположенного по адресу: Архангельская область, Ленский район, МО «Урдомское», рп. Урдома, ул.Строителей, д.40а) и организация зон ЗСО I и II. 
2. В случае невозможности получения санитарно – эпидемиологического заключения о соответствии водных объектов: 
- артезианская скважина №1,2,3,4, 
санитарно-эпидемиологическим правилам и условиям безопасного использования для здоровья населения на используемые для центрального хозяйственно-питьевого водоснабжения водных объектов группового водозабора, предусмотреть проектом подключение к сетям водоснабжения существующего водозабора (подземный - артезианские скважины группового водозабора, расположенного по адресу: Архангельская область, Ленский район, МО «Урдомское», рп. Урдома, ул.К.Либкнехта) ООО «Газпром энерго» Северный филиал.
1. В случае технических препятствий или отсутствия согласования со стороны ООО «Газпром энерго» Северный филиал на подключение, проектом предусмотреть бурение новых артезианских скважин на территории определённой под размещение Водоочистных сооружений (ВОС).

	Характеристика водоисточника
	В настоящее время водозабор осуществляется из подземного источника (артезианские скважины) на территории группового водозабора. Вода не соответствует нормам по санитарно-химическим и микробиологическим показателям. 
Идентификационные признаки объекта:
- артезианская скважина №1 с кадастровым номером 29:09:010112:639, назначение: сооружения гидротехнические, глубина 52 м, площадь 1,8 кв.м. Стальные трубы диаметром от 1500 до 500 мм, реестровый № 1/04-00029, Архангельская область, Ленский муниципальный район, городское поселение «Урдомское», рп.Урдома, ул.Строителей, д.40а, строение №1;
- артезианская скважина №2 с кадастровым номером 29:09:010112:637, назначение: сооружения гидротехнические, глубина 50 м, площадь 1,7 кв.м. Стальные трубы диаметром от 1450 до 500 мм, реестровый № 1/04-00030, Архангельская область, Ленский муниципальный район, городское поселение «Урдомское», рп.Урдома, ул.Строителей, д.40а, строение №2;
- артезианская скважина №3 с кадастровым номером 29:09:010112:638, назначение: сооружения гидротехнические, глубина 52 м, площадь 1,8 кв.м. Стальные трубы диаметром от 1500 до 400 мм, реестровый № 1/04-00031, Архангельская область, Ленский муниципальный район, городское поселение «Урдомское», рп.Урдома, ул.Строителей, д.40а, строение №3; 
- артезианская скважина №4 с кадастровым номером 29:09:010112:636, назначение: сооружения гидротехнические, глубина 50 м, площадь 1,8 кв.м. Стальные трубы диаметром от 1500 до 350 мм, реестровый № 1/04-00032, Архангельская область, Ленский муниципальный район, городское поселение «Урдомское», рп.Урдома, ул.Строителей, д.40а, строение №4.
	Проектом предусмотреть использование существующего водозабора, определить требуемый объем реконструкции. Предусмотреть установку скважинных павильонов и замену насосного оборудования.
Необходимость установки дополнительного насосного оборудования уточнить в рамках проекта.
Организация зон ЗСО I и II
Проектом предусмотреть:
планировка территории, ограждение, оборудование дорог к сооружениям с твёрдым покрытием (ж/б плиты), организация освещения и видеонаблюдения территории, сбор и удаление ливневых и талых вод, озеленение.

	Качественный химический состав исходной воды
	В соответствии с протоколом лабораторных испытаний №2136 и 2137 от 20.07.2020 г. (Приложение 1,2), Экспертного заключения от 04.08.2020 г. Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (Приложения 3,4), вода из артезианских скважин №1,3 водозабора по мутности и железу не соответствует требованиям СанПиН

	Водоочистные сооружения (ВОС)

	Тип (конструктивное исполнение)
	Отсутствует.
	Предусмотреть проектом строительство новой блочно-модульной станции очистки холодной питьевой воды совместно с водонасосной станцией (быстровозводимой, каркасной, материал стен «сендвич-панель») и резервуарами запаса чистой воды.
Месторасположение уточнить проектом с учётом использования существующих сооружений объектов водоснабжения (на территории существующего водозабора или на свободной от застройки территории в кадастровом квартале 29:09:010111)
(по согласованию с Заказчиком).
Предусмотреть проектом устройство резервуара для приёма промывных вод с последующей перекачкой в канализацию согласно техническим условиям.

	Планируемая среднесуточная  производительность  
	Отсутствует. 
	500 куб. м. Уточнить по результатам предпроектного обследования

	Прочие особенности, включая рекомендации по типу оборудования (с уточнением в проекте)
	Отсутствует.
	Технологическое оснащение ВОС, тип и марку оборудования ВОС определить проектом (выбор оборудования осуществить по результатам технико-экономического сравнения вариантов).

	Площадка обслуживания
	Отсутствует.
	Предусмотреть площадки для обслуживания оборудования с твердым покрытием (ж/б плиты), вспомогательная территория - щебеночное покрытие, газоны, предусмотреть ограждение площадки ВОС, стационарное освещение, видеонаблюдение (по периметру). 
Решения уточнить проектом.

	Требования к качеству воды
	Качество питьевой воды, подаваемой населению в водопроводную сеть, не соответствуют требованиям СанПиН 1.2.3685-21 "Гигиенические нормативы и требования к обеспечению безопасности и (или) безвредности для человека факторов среды обитания"
	Качество питьевой воды, подаваемой населению в водопроводную сеть, должна соответствовать требованиям СанПиН 1.2.3685-21 "Гигиенические нормативы и требования к обеспечению безопасности и (или) безвредности для человека факторов среды обитания", и не должна превышать Критерий существенного ухудшения качества питьевой воды, утвержденных приказом Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия населения от 28.12.2012 № 1204 «Об утверждении Критериев существенного ухудшения качества питьевой воды и горячей воды, характеризующих ее безопасность, по которым осуществляется производственный контроль качества питьевой воды, горячей воды и требований к частоте отбора проб воды».

	Водонасосные станции второго подъема (ВНС.)

	Тип (конструктивное исполнение)
	Отсутствует.
	ВНС в (контейнерном) исполнении, быстровозводимые (каркасное) сооружение (материал стен «сендвич-панель»), уточнить проектом по результатам технико-экономического сравнения вариантов (рассмотреть возможность совмещенного исполнения станций ВОС, ВНС).

	Планируемая среднесуточная производительность  
	Отсутствует.
	500 м3/сутки (уточнить проектом).

	Прочие особенности, включая рекомендации по типу оборудования (с уточнением в проекте)
	Отсутствует.
	Технологическое оснащение ВНС, тип и марку оборудования определить проектом.

	Площадки обслуживания
	Отсутствует.
	Предусмотреть площадки для обслуживания оборудования с твердым покрытием (ж/б плиты), вспомогательная территория - щебеночное покрытие, газоны, предусмотреть ограждение площадки ВНС, стационарное освещение (по периметру). 
Решения уточнить проектом.

	Водопроводные сети (ВС) - реконструкция

	Ориентировочная длина трассы, км
	Водопроводные сети с кадастровым номером 29:09:000000:1180, назначение: сооружения гидротехнические, протяжённость 11552 м, реестровый № 1/04-00005, Архангельская область, Ленский муниципальный район, городское поселение «Урдомское», рп.Урдома;
Водопроводные сети с кадастровым номером 29:09:010113:485, назначение: сооружения гидротехнические, протяжённость 1069,8 м, реестровый № 1/04-00028, Архангельская область, Ленский муниципальный район, городское поселение «Урдомское», рп.Урдома, ул. Октябрьская, строение 1;
Вводопроводные сети с кадастровым номером 29:09:010109:30, назначение: сооружения гидротехнические, протяжённость 2378 м, реестровый № 1/04-00027, Архангельская область, Ленский муниципальный район, городское поселение «Урдомское», рп.Урдома, ул. Привокзальная, строение 1; 
Общая протяжённость водопроводных сетей составляет –14999,8 м.

	Проектом предусмотреть реконструкцию участков водопроводных сетей (расположение: Архангельская область, Ленский муниципальный район, городское поселение «Урдомское», рп.Урдома, м-н «Первомайский», «Станционный»). 
Общая протяжённость необходимых к реконструкции участков –8569,2 м (8,57 км).


	Наличие переходов через естественные и искусственные преграды
	Определить по результатам инженерных изысканий, проектирования.

	Прочие особенности, включая рекомендации по типу оборудования (с уточнением в проекте)
	Пропускная способность воды по трубопроводам составляет до 150 куб.м/сутки. 
Условное сечение Ду = от 25 до 100 мм. Материал – сталь, чугун.
	Марку, диаметры труб определить проектом. 
Материал трубопроводов – ПНД (ГОСТ 18599-2001).
Проектом предусмотреть установку пожарных гидрантов, водоразборных колонок, распределительных колодцев.

	Водопроводные сети (ВС) – новое строительство

	Ориентировочная длина трассы, км
	Отсутствуют
	Строительство водопровода общей протяжённостью (ориентировочно) – 20590 м (20,59 км) по микрорайонам: «Нянда» -4484 м, «Песочный» - 2907 м, «Фазенда» - 1519 м. «Станционный» и «Первомайский» - 11680 м. с устройством водоразборных колонок, распределительных колодцев и пожарных гидрантов. Прохождение трассы согласовать с Заказчиком.

	Наличие переходов через естественные и искусственные преграды
	Определить по результатам инженерных изысканий, проектирования.

	Прочие особенности, включая рекомендации по типу оборудования (с уточнением в проекте)
	
	Марку, диаметры труб определить проектом. 
Материал трубопроводов – ПНД (ГОСТ 18599-2001). 
Проектом предусмотреть установку пожарных гидрантов, водоразборных колонок, распределительных колодцев.

	Прочие объекты (водонапорные башни, скважины, резервуары чистой воды, КОС и т.д.)

	Резервуар чистой воды: Архангельская  область, Ленский район, рп. Урдома.

	Тип (конструктивное исполнение)
	Отсутствуют
	Определить проектом с учетом технико-экономического сравнения вариантов.
Месторасположение уточнить проектом с учётом использования существующих сооружений объектов водоснабжения
(по согласованию с Заказчиком).

	Объём
	Отсутствуют
	Определить расчетом

	Демонтаж следующих объектов

	Тип (конструктивное исполнение)
	Водонапорная башня №1 с кадастровым номером 29:09:010109:36, назначение: сооружения гидротехнические, фундамент бутовый, ствол башни кирпичный, шатёр башни кирпичный, общая площадь 20,4 кв.м., реестровый № 1/03-00020, Архангельская область, Ленский муниципальный район, городское поселение «Урдомское», рп.Урдома, ул.Привокзальная, д.1-а, корп.1;
Водонапорная башня №2 с кадастровым номером 29:09:010112:640, назначение: сооружения гидротехнические, фундамент бутовый, ствол башни кирпичный, реестровый № 1/03-00015, Архангельская область, Ленский муниципальный район, городское поселение «Урдомское», рп.Урдома, ул.Строителей, д.40-а, корпус 1.
	Предусмотреть проектом демонтаж водонапорных башен № 1 и № 2 с рекультивацией прилегающей территории



     Реализация данных мероприятий позволит участвовать в Федеральном проекте «Чистая вода», включённый в национальный проект «Жилье и городская среда», разработанный Министерством строительства и жилищно-коммунального хозяйства Российской Федерации во исполнение Указа Президента Российской Федерации от 7 мая 2018 года № 204 «О национальных целях и стратегических задачах развития Российской Федерации на период до 2024 года»; Региональной программе Архангельской области «Чистая вода (2019-2024)», утверждённая Постановлением правительства Архангельской области от 30 июля 2019 г. № 403-пп и других адресных программах, что позволит:
- обеспечить население рп.Урдома МО «Урдомское» Ленского района Архангельской области питьевой водой нормативного качества и в достаточном количестве;
- повысит эффективность, устойчивость и надёжность функционирования систем водоснабжения;
- обеспечит условия для снижения издержек и повысит качество предоставления услуг по водоснабжению;
- повысит качество воды источников питьевого водоснабжения;
- повысит эксплуатационную надёжность источников питьевою водоснабжения;
- повысит качество жизни населения.
Сроки и этапы реализации Программы – 2024 – 2025 годы:

Объем и источники финансирования Программы
- 28 млн. 954 тысяч 000 рублей – бюджет Архангельской области (областной бюджет),
[bookmark: _GoBack]- 2 млн. 179 тысяч 333 рубля 33 коп - бюджет муниципального образования Урдомское
	Наименование работ
	Сумма

	ВСЕГО:
	31 133 333,33

	Из них на:
	

	Разработка проектно-сметной и рабочей документации
	     31 133 333,33


Прогнозируется привлечение средств областного бюджетов на условиях софинансирования в сумме 28 млн. 954 тысяч 000 руб.

Организация управления реализацией программы и контроль за ходом ее выполнением
- управление реализацией программы возлагается на главу администрации МО «Урдомское» Ленского муниципального района Архангельской области.

